## протокол тр-р 123 10 123
Общество с ограниченной | [7 empty] | Предприятие
ответственностью | [7 empty] | ОсОО <<МЭС>>
<<МЭС>> (Машэлектроснаб) | [7 empty] | Объект : Цех
Пусконаладочный участок
2022-12-23
Протокол №44 01
Испытания силового маслонаполненного
трансформатора мощностью 123 кВА
1. Паспортные данные трансформатора
| Тип | Зав.№ | Мощность кВА | Напряяж-е кВ | Ток. А | Ек. % | Группа соед-я | Охлаждение
| ТМЗ | 123 | 123 | 10/0,4 | 9,25/231 | 123.01 | У/Ун-О | Естественное масляное
2. Сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса и между собой, измеренное
мегомметром 2500 В тип M4100/5 зав.№ 463232
Температура обмотки при измерений +20˚С
| Схема измерения | Схема измерения | ВН-бак+НН | Схема измерения | НН-бак+ВН | Схема измерения | ВН-НН+бак | Схема измерения
| Сопротивл-е R15Мом | Сопротивл-е R15Мом | 12 | 12 | 123 | 123 | 123 | 123
| Сопротивл-е R60Мом | Сопротивл-е R60Мом | 17800 | 17800 | 14900 | 14900 | 29400 | 29400
3. Увлажненность обомток проверена методом абсорбции. Измеренный кэф-т 3≥1
4. Сопротивление обмоток постоянному току измерено Р4833 зав.№ 14388
при температуре +20˚С
Наимнов.обмоток | Наимнов.обмоток | Высогоко напряжения | Высогоко напряжения | Высогоко напряжения | Высогоко напряжения | Высогоко напряжения | Низкого напряжения | Низкого напряжения
Полож.перекл. | Полож.перекл. | I | II | III | IV | V
фазы | A-B | 123.02 | 123.04 | 123.08 | 123.67 | 123.04 | а-в | 0.00657
фазы | B-C | 123.05 | 41.04 | 14.03 | 124.02 | 124.01 | в-с | 0.00656
фазы | C-A | 124.03 | 124.04 | 124.05 | 124.06 | 421.06 | с-а | 0.00658
Примечание: нет
Заключение
Трансформатор годен к эксплуатации
Испытание и измерения произвели
| Проверил |  |  |  |  | Токтиев А. М.